- 石城县城投集团集中采购充电桩SVG设备（竞争性谈判）采购文件

## 项 目 编 号：【CTJT-2023005】

## 项目名称：石城县电动汽车充电基础设施项目

## 采购单位：石城县城镇建设投资经营集团有限公司

## 采购代理人：石城县城投集团集采办

## 2023 年 11月 23 日

石城县城投集团集中采购充电桩SVG设备

（竞争性谈判）公告

### 石城县城投集团对石城县电动汽车充电桩基础设施项目充电桩SVG设备采购实行竞争性谈判方式组织采购，诚邀有意愿、具备资格条件的潜在响应人参加谈判，现将有关事项公告如下：

#### 一、竞争性谈判项目概况

| ### 序号 | ### 货物名称 | ### 数量 | ### 单位 | ### 预算价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 100kva无功发生器SVG | ### 13 | ### 台 | ### 329000 |
| ### 2 | ### 50kva无功发生器SVG | ### 2 | ### 台 |  |

#### 注：1.单价包含采购、运输（达到采购人指定地点）、装卸、施工安装（安装中所涉及所有工程量）、调试、试验、安全、运输、保险、税金（增值税发票）等一切有关的费用。

#### 2.表中所列数量为暂定量，仅供参考，不作为合同履行的依据，实际结算数量以采购人确认的实际施工数量为准，中标人不得以实际施工数量发生变化而提出调整合同核心条款的主张。

#### 3.本项目不接受联合体投标。

#### 二、投标人资格要求

##### （一）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

##### （二）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（三）提供投标法定代表人授权委托书原件，以及法定代表人及受托人身份证复印件。

（四）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府招标网”网站列入政府招标严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的招标活动。

三、投标报价

##### （一）投标人应根据招标人提供的竞争性谈判文件，按照投标人实际情况进行投标报价的编制，报价应包括采购范围内的全部内容。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，充分考虑市场情况，且不得低于成本价，并承担由此而带来的全部风险。

##### （二）综合单价包干范围：响应报价应包括服务本身价格、所需的设备、人员、技术支持、专家评审及批复费用、检验、保险、税金等一切费用。

##### （三）交付周期：自合同签订次日计起，30天内完成交付。

##### 四、竞争性谈判文件发布信息

##### （一）谈判文件发布时间：2023年 11月 24 日

##### （二）石城城投集团官网下载

##### （三）本公告同时在以下网站发布：

##### 中国采购与招标网（http:// www.chinabidding.cn/ ）

##### 石城县城投集团官网（http://www.scctjt.com/）

#### 五、投标文件递交及开启

##### （一）投标文件提交截止时间：2023 年 11月30日 15:00 前

##### （二）投标文件开启时间：    2023 年 11月30日15:00 时

##### （三）投标文件开启地点：

##### （四）逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

##### （五）投标人请于开标当日前将响应纸质或电子文件送达，收件地址：石城县城镇建设投资经营集团有限公司(石城县东方明珠翡翠阁)、联系方式：陈章龙  电话：13879726934；收件邮箱：shichengchengjian@163.com 。本次开标对投标人进行视频谈判方式，谈判时间与开标时间一致，投标人在线等候开标通知，给予十分钟响应时间，如投标人在十分钟内无响应，则取消谈判机会。未进行谈判的投标人投标保证金按照未中标单位的保证金在谈判结果通知书发出后五个工作日内无息退还。

#### 六、响应文件份数要求

正本壹份，副本壹份，合计贰份。

七、谈判保证金

##### （一）本次采购项目的谈判保证金为：人民伍仟元整（¥：5000.00）。

##### （二）须在开标的前一天17：00（北京时间）之前到账。响应保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者银行出具的保函等非现金形式交纳。（户名：石城县城镇建设投资经营集团有限公司  账号： 148329272000007285  开户行：  石城农商银行明珠支行  ）  缴交，否则响应无效。

##### （三）采用保函形式：采用银行出具保函的，须为响应供应商基本账户所在银行出具的银行保函并附有基本开户许可证复印件加盖供应商公章（或提供银行出具的含基本存款账户编号的《基本存款账户信息》的复印件）加盖响应供应商公章，两者缺一不可。响应保证金必须足额出具。保函受益人应为采购人，保函有效期须不少于响应有效期。保函原件须在响应截止时间前递交到采购人，逾时不予接受，视为未提供。所有递交的保函原件由采购人留存，成交通知书发出后退回。

##### （四）采用支票、汇票、本票形式：响应文件中提供符合国家规定的相应凭证佐证，原件须在响应截止时间前递交到采购人，逾时不予接受，视为未提供。

##### （五）响应供应商应按本文件要求提交响应保证金，并作为其响应的一部分。

##### （六）未中标单位的保证金在谈判结果通知书发出后五个工作日内无息退还。

##### 九、解释权及采购人联系方式：

（一）本采购文件最终解释权归石城县城镇建设投资经营集团有限公司。

（二）采购人：石城县城镇建设投资经营集团有限公司。

（三）联系方式：陈先生  电话：13879726934；温女士 电话：15959791188

（四）监督人联系方式：城投集团纪委

张女士 电话：15970706760

## 二、投标文件的编制

#### （一）报价

##### 投标人应根据招标人提供的竞争性谈判文件，按照投标人实际情况进行投标报价的编制，报价应包括采购范围内的全部内容。投标报价应包含完成本项目所需的一切相关费用和政策性文件规定应计取的合法取费等各项费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的全部风险。凡投标人在报价中未列明的其他费用，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同签订及执行中将不予考虑。

#### （二）投标人资格的证明文件

##### 投标人应按竞争性谈判文件的要求，提交证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，内容如下:

##### 提供企业营业执照。

##### （2）提供投标法定代表人授权委托书原件，以及法定代表人及受托人身份证复印件。

##### （3）在“信用中国”网站及中国政府招标网”网站无招标严重违法失信行为记录证明（查询情况证明）。

##### （4）交纳谈判保证金的银行凭证。

##### （三）保证金缴纳方式及时间

##### 1.本次采购项目的谈判保证金为：人民币伍仟元整（¥5000.00）。

##### 2.须在开标的前一天17：00（北京时间）之前到账。响应保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者银行出具的保函等非现金形式交纳。（户名：石城县城镇建设投资经营集团有限公司  账号： 148329272000007285  开户行：  石城农商银行明珠支行 ） 缴交，否则响应无效。

##### 3.采用保函形式：采用银行出具保函的，须为投标人基本账户所在银行出具的银行保函并附有基本开户许可证复印件加盖供应商公章（或提供银行出具的含基本存款账户编号的《基本存款账户信息》的复印件）加盖投标人公章，两者缺一不可。响应保证金必须足额出具。保函受益人应为采购人，保函有效期须不少于响应有效期。保函原件须在响应截止时间前递交到采购机构，逾时不予接受，视为未提供。所有递交的保函原件由采购机构留存，成交通知书发出后退回。

##### 4.采用支票、汇票、本票形式：响应文件中提供符合国家规定的相应凭证佐证，原件须在响应截止时间前递交到采购机构，逾时不予接受，视为未提供。

##### 5.投标人应按本文件要求提交响应保证金，并作为其响应的一部分。

##### 6.中标人的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内无息退还（中标人在签订采购合同后，携带合同原件一份办理保证金退回手续）。未成交投标人的保证金，在谈判结果通知书发出后五个工作日内无息退还。

##### 7.下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

##### （1）投标人在竞争性谈判文件中规定的响应有效期内撤回其报价；

##### （2）人在规定期限内未能按要求签订合同；

##### （3）中标人在公示期内无正当理由放弃成交的；

##### （4）中标人系以他人名义响应或者以其他方式，骗取成交的；

##### （5）中标人未按规定提交履约保证金的；

##### （6）投标人在响应文件中提供伪造、虚假的证明材料的。

##### （四）履约保证金缴交方式

##### 1.履约保证金为中标金额的5%收取。中标人接到中标通知书后7天内提交以银行转账或银行保函履约担保的方式提交至采购人人指定银行账户。

##### 2.履约保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者银行出具的保函等非现金形式交纳。（户名：石城县城镇建设投资经营集团有限公司  账号： 148329272000007285  开户行：  石城农商银行明珠支行  ） 缴交，否则响应无效。

##### 3.采用保函形式：采用银行出具保函的，须为投标人基本账户所在银行出具的银行保函并附有基本开户许可证复印件加盖供应商公章（或提供银行出具的含基本存款账户编号的《基本存款账户信息》的复印件）加盖投标人公章，两者缺一不可。履约保证金必须足额出具。保函受益人应为采购人，保函有效期须不少于响应有效期。保函有效期至服务验收合格之日，保函原件由采购人统一代为保管。

##### 4.中标人在签订合同之前将履约保证金转入招标人指定的账户，否则，视为投标人放弃中标资格，其谈判保证金不予退还。在中标人完成合同约定的全部工作内容后一次性无息全部退回。

##### （五）响应有效期

##### 1.响应文件在谈判截止日期后六十个日历天内有效。

##### 2.在特殊情况下，在原响应有效期期满之前，采购代理人可征得供应商同意延长响应有效期。这种要求和答复均应为书面（原件）形式提交。供应商可以拒绝采购代理人的这种要求而不被没收保证金。同意延长的供应商不允许修改其响应文件，但要相应延长其保证金的有效期。

##### 3.响应文件的正本需打印，副本可为正本的复印件，需加盖公章，并由供应商法定代表人或其授权委托代理人签字。授权代表须将以书面形式出具的“法人授权证书”附在响应文件中。

##### 4.任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或其授权委托代理人在旁签字盖章方有效。

## 三、投标文件的递交

#### （一）投标文件的密封和标记

##### 1.投标人应将谈判投标文件装订，装订完成后装在一个袋（或密封箱、牛皮纸包裹）中且密封完好， 并在密封袋（或密封箱、牛皮纸包裹）封口处签字或盖章（公章或密封章或响应专用章、法定代表人或其授权代表人签字均可）。

##### 2.投标文件密封袋应清楚标明：

##### （1）项目名称：

##### （2）采购编号：

##### （3）响应单位：

##### 3.如果密封袋未按要求加写密封和标记，采购人有权拒收。

##### 4.对于已接收的响应文件，在开启过程中出现对投标文件密封和标记是否符合竞争性谈判文件规定存在分歧的，采购代理人不承担任何责任，将交由谈判小组评定，采购代理人现场宣布评定结果。

## 开标与评标

- 资格性检查

##### 依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

##### 资格性审查资料内容如下：

##### 1.1.1投标人名称与营业执照一致；

##### 1.1.2具有独立承担民事责任的能力：

投标人提供有效的企业营业执照。

##### 1.1.3参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

##### 投标人提供书面声明,按投标文件格式提供书面说明。

##### 1.1.4法律、行政法规规定的其他条件

##### （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动,按投标文件格式提供书面说明。

##### 1.2符合性检查如下：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

##### 1.2.1在初审时投标供应商或投标文件有下列情形之一的，属于实质上没有响应招标文件要求的投标，其投标将被视为无效投标：

##### （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

##### （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

##### （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

##### （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

##### （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

##### （6）投标有效期不足的；

##### （7）字迹模糊，辨认不清的；

##### （8）现场签到的委托代理人与投标文件中委托代理人不一致的；

##### （9）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

##### （10）合同履行期限不能满足招标文件要求的；

##### （11）没有在采购预算范围内报价或提交了多个有选择性报价的。

##### （12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 1.2.2恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定。

##### 1.2.2.1投标供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告有关部门。

##### 1.2.2.2投标供应商有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

##### （1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

##### （2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

##### （3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

##### （4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

##### （5）不同投标供应商上传的投标文件相互混装；

##### （6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位账户转出。

- 谈判办法

##### 2.1本次开标对投标人进行视频谈判方式，在满足招标文件资格审查实质性要求前提下，采用暗标竞价方式，在开标前由采购人拟定控制底价且不对外公布，响应供应商的二次报价（最终报价）不能超过采购人拟定的控制底价，否则作无效响应。经资格符合性检查，合格投标人不足3家时，会议主持人宣布谈判活动终止，并将情况及时报告集采办领导。若合格投标人达到3家以上，进行下一程序。谈判小组对合格投标文件进行审阅，了解各投标人的响应方案特点，做好谈判准备。

2.2第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购标的的服务内容、技术要求和服务质量等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判小组召集人和投标人在记录上签字确认。

2.3谈判文件修正

第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购标的的服务内容、技术要求以及合同草案条款，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案，并经谈判小组签字。通知投标人集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知投标人，给投标人提供较充分的修正时间。投标人根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原谈判响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由投标人或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与谈判响应文件同具法律效力。

2.4第一轮报价

投标人根据第一轮的谈判修正结果，对封标价格进行修正，按照报价要求，进行第一轮报价递交谈判小组。谈判小组对第一轮报价进行评比，并实行最高价淘汰制，若响应投标人达到5家及以上，淘汰本轮报价最高的投标人。

2.5第二轮谈判

谈判小组就第一轮报价后的结果与投标人分别进行谈判。对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判小组召集人和投标人在记录上签字确认。第二轮谈判为最终的谈判。

2.6第二轮报价（最终报价）

第二轮谈判结束后，所有投标人在规定时间内作第二轮报价（最终报价）递交谈判小组。在提交最终报价前，投标人可以根据谈判情况退出谈判，如第二轮最低报价出现2家及以上相同价格，则增加第三轮报价，第二轮最低报价的投标人在规定时间内作第三轮报价递交谈判小组，如第三轮最低报价仍出现2家及以上相同价格，则按抽签法确定最终结果，按照递交投标文件先后顺序由最低报价的投标人进行第一轮抽签，确定第二轮抽签的先后顺序，抽签顺序确定后，再由第三轮最低报价的投标人按照确定的抽签顺序进行第二轮抽签，抽到中标签的为成交供应商候选人，抽到空白签的为不中标。

#### 三、确定谈判结果

谈判小组按评审标准，最低评标价法，推荐成交供应商。谈判小组按最低价中标法当场宣布排名第一的投标人为成交供应商候选人。如最低报价出现两家及以上则按照抽签结果由谈判小组当场宣布抽到中标签的为成交供应商候选人。

##### 四、成交结果公示

##### 1.经采购人确认后，采购代理人将成交结果在指定媒体上公示。

#### 2.质疑处理

##### 2.1参加谈判的供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起两个工作日内，以书面形式一次性向采购代理人提出质疑。非书面形式、两个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

##### 2.2质疑必须以参加谈判的供应商法定代表人或授权代表送达质疑函原件的方式提交。质疑函应当署名，由法定代表人或者法人授权的代表签字或盖章，并加盖单位公章。质疑函主要内容应当包括：质疑人和被质疑人的名称、质疑人的地址、电话等；具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料；提起质疑的日期。未按上述要求提交的质疑函采购代理人有权不予受理。

##### 2.3未参加谈判的供应商所提出的质疑也不予受理。

2.4采购代理人将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则， 一经查实，采购代理人有权上报相关行业主管部门。

五、成交通知书

1.成交公告自发布之日起一个工作日内若无异议，在响应有效期内向成交供应商发出成交通知书，同时向未成交供应商发出谈判结果通知书。成交供应商应在中标后5日内与采购人签订正式合同。

2.采购代理人无义务向未成交的供应商解释未成交的原因和退还响应文件。

六、签订合同

1.成交供应商收到成交通知书后，按竞争性谈判文件中规定的时间、地点与采购人签订合同。“竞争性谈判文件”、成交供应商的“响应文件”及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

2.如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则承担相应的法律责任，采购人和采购代理人将取消该成交决定并没收其全部保证金。在此情况下，采购人和采购代理人有权将第二中标候选供应商确定为中标人，或重新组织采购。

*采购项目需求

（一）工程概况及要求：本次工程设计在现有箱式变压器母线低压侧电容柜内加装SVG，其中容量100kva的共13套，50kva的2套。有5套100kva补偿器需与原电容补偿器合理并行运行，余下的将原电容补偿器拆除独立运行，另有一台50kva补偿器需外增设配电箱。改造完成后无功补偿系数须达到不低于0.9。

（二）响应供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。

（三）货物如为某单位的专利或特有产品，请响应供应商在答疑期内告知采购代理机构。

（四）本项目涉及的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（五）本竞争性谈判文件提出的技术参数及要求是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本竞争性谈判文件要求，且符合国家有关标准和规范要求，不允许负偏离。

（六）本项目不允许分包或转包。

（七）设备技术标准

SVG动态无功补偿装置技术

1 范围

1）本技术规范适用于规定了低压0.4kV动态无功补偿装置的生产制造和供货，它提出了该装置本体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2）本技术规范适用于工作频率为50Hz、系统电压等级为400V的SVG动态无功补偿装置的模块。SVG动态无功补偿装置的要求采用新型电力电子器件IGBT、FPGA芯片等技术，能够将电压源型逆变器，经过电抗器并联在电网上。

2 规范引用标准：

设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外，还应符合如下标准：

| GB 191—2000 | 包装储运图示标志 |
| --- | --- |
| GB/T 2423.1—2001 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法 |
| GB/T 2423.2—2001 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法 |
| GB/T 2423.3—2001 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验C:恒定湿热试验方法 |
| GB/T 6113—1995 | 无线电干扰和抗扰度测量设备规范 |
| GB/T 13729—2002 | 远动终端通用技术条件 |
| JB/T 6214—1992 | 仪器仪表可靠性验证实验及测定试验（指数分布）导则 |
| GB/T 12349—1990 | 工业企业厂界噪声测量方法 |
| GB/T 4365—2003 | 电工术语 电磁兼容 |
| GB/T 4706.1—2005 | 家用和类似用途电器安全 第一部分：通用要求 |
| GB/T 17626.2—2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3—2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4—2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5—2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB/T 17626.7—2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐波间的测量和测量仪器导则 |
| GB/T14549—93 | 《电能质量：公用电网谐波》 |
| GB/T15543—1995 | 《电能质量：三相电压允许不平衡度》 |
| GB/T15945—1995 | 《电能质量：电力系统频率允许偏差》 |
| GB/T12326—2000 | 《电能质量：电压波动和闪变》 |
| GB/T12325—2003 | 《电能质量：供电电压允许偏差》 |
| GB/T18481—2001 | 《电能质量：暂时过电压和瞬态过电压》 |
| GB/T15576—2008 | 《低压成套无功功率补偿装置》 |
| DL/T1216-2013 | 《配电网静止同步补偿装置技术规范》 |
| GB7625.1—1998 | 《低压电气电子产品发出的谐波电流限值》 |
| GB 4208—2008 | 《外壳防护等级(IP代码)》 |

SVG动态无功补偿装置及其组成部件应满足上述国内、国际标准的要求，若投标方采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准，应明确提出并提供相应标准复印件，经买方批准后方可采用相关的规范、标准按照最新版本要求执行。

3 使用条件

参与投标的SVG动态无功补偿装置应在下述条件下连续工作，满足其所有性能指标：

（1）运行环境：

环境温度：-15C+50C；

存储温度：-40C~+70C；相对湿度：最大 95%，无凝露；

海拔高度：1000米以下 (1500 米以上需特殊标注)；

污秽等级： IV 级；

雷害等级：中雷区；

抗震设防烈度：7度

（2）主要技术参数：

交流电压：三相380V（-20%～+20%）；

频率：50Hz±10%或60Hz±10%；（2分）

相/线：三相四线或三相三线可通过软件选择，而无需更改硬件配置。其中三相四线有源滤波器适用于三相四线TN-S系统，在滤除相线谐波电流的同时也滤除中性线的谐波电流，中性线滩波能力3倍于相线滤波；

功率损耗：满载时小于额定补偿容量的3%；

噪音：噪音<65dB；

扩容方式：模块化设计，支持多机并联扩容并联容量不受限制。可通过增加机柜所装的模块数量进行扩容。

4.1 电源要求

交流电压：三相380V（-20%～+20%）

频率：50Hz±5Hz或60Hz±10%；

4.2 耐环境要求

IP防护等级

IP20

防锈(防氧化)保护

装置铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取防锈措施处理，避免氧化生锈，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

4.3 防护要求

在正常条件、误动作或偶发生故障的条件下，SVG动态无功补偿装置应该设计成能防止交流、直流谐波和非正弦电流的串入，这些电流可能会影响漏电流装置或其他设备的功能。

当和电网相连接时，不用工具就能打开的部分被打开后，其中危险带电部分不应该能触及到。

4.4 电磁兼容性要求

电磁兼容相关试验项目满足DL/T1216-2013《配电网静止同步补偿装置技术规范》中关于电磁兼容所规定的的要求。

4.5 SVG主要参数要求

额定容量：单模块最大150kvar；

额定电压：380V（-20%~+20%）；

供电系统频率：50Hz±10%或60Hz±10%；

滤波范围：额定容量的50%可以补偿2~13次谐波；

运行效率： ≥97％（额定容量运行时）；

等效开关频率：80kHZ；

响应速度：≤10ms	；

有功损耗：＜2.5%；

接线方式：三相四线/三线；

接入电网方式：并联接入电网；

控制方式：具有无功优先、谐波优先、不平衡优先、电压为目标补偿以及固定无功补偿，5种模式。

限流能力：限流在100%装置容量，不会发生装置过载；

通信接口：RS485通讯接口，Modbus通讯协议；

噪声水平：额定功率输出时≤60dB（距设备1m处）；

IP等级：IP20；

制冷方式：强制风冷；

模块箱体尺寸：（宽*深*高）；

扩容功能：模块化设计，支持多机并联扩容。

5 通用技术要求：

1）SVG静止无功发生器采用模块化标准设计。能够实现不同容量模块可自由搭配，安装维护方便；各个模块间独立运行，任意模块故障后自动退出，其余模块继续运行，可靠性更高。

2）SVG静止无功发生器具有补偿模式灵活方便，综合治理能力强的特点。无功、谐波、不平衡补偿可自由选择，且可设定优先等级。

3）SVG静止无功发生器可以补偿2~13次谐波，并可选择特定次谐波补偿。

4）SVG静止无功发生器可以双向动态无功调节，功率因数可补偿到0.99。

5）SVG静止无功发生器响应速度快，响应时间≤10ms。

6）SVG静止无功发生器应可外置7寸集中监控触摸屏，并具备友好的人机交互界面，可以查看实时电能质量信息。

7）SVG静止无功发生器，单个监控屏应可监控12台模块。单个系统如果多于12台模块，增加触摸屏数量即可，并机台数不受限制。

8）SVG静止无功发生器，补偿过程中能够应能够实时自动检测模块运行状态，故障时能够重启自诊断，如果故障消除，自动投入使用。

9）SVG静止无功发生器的模块散热风扇应该具备温控调速功能，通过检测内部IGBT的温度，调节风扇转速，既降低噪音，又能降低损耗达到节能的作用。

10）SVG静止无功发生器具有软启动控制回路，能有效避免启动瞬间过大的冲击电流。

11）SVG静止无功发生器具备完善的保护功能。具有过压、欠压、过流、过温等全面的保护功能。

12）SVG静止无功发生器应具备IGBT的温度监测功能，当温度超过软件的设计限定值时，模块会自动降额使用，有效保护模块正常运行。

6 供货范围

1）供货设备清单

| 序号 | 供货设备 | 额定容量（KVar） | 型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SVG动态无功补偿装置模块 | SVG-100KVar |  | 13 |
| 2 | SVG动态无功补偿装置模块 | SVG-50KVar |  | 2 |

- 投标方负责设备的生产制造、包装运输、设备卸货、存储、施工安装（安装中所涉及所有工程量）及设备调试投运。

- 7 装箱资料

装箱资料清单；

使用说明书；

电气原理图及接线图；

产品合格证；

出厂检验报告

8 包装、运输

设备的包装应防潮、防震，包装件外形尺寸和质量应符合国内外运输方面有关超限、超重的规定。

产品包装环境应清洁、干燥，无有害介质。选用的包装材料不应引起产品的表面色泽改变或锈蚀，也不应由于包装材料的变形而引起产品损坏。

产品应有专用包装箱，在运输过程中，不应有剧烈振动、冲击和倾倒放置。

包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输。

保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用便于运输的方法包装。

从投标方到目的地的运输由投标方负责。目的地分别为指定的地点：

在设备到达目的地后，甲乙双方协商组织、项目方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，招标方有权要求投标方按合同约定进行退换货及罚款等相应处理。

9 技术服务

在产品质保期内出现制造质量问题的设备，由投标方负责修理或更换。对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先有偿提供配件和修理的权利和义务。

投标方应根据现场实际情况完成合同规定的有关技术服务，进行设备的安装、调试和验收试验。对招标方人员详细解释技术文件、图纸、运行和维护手册、及有关的注意事项等，以及解答和解决招标方在合同范围内提出的技术问题。

如果在安装调试投运后质保期内，由于投标方的原因，系统有一条或多条达不到规定的技术性能时，投标方应及时采取有效措施，使系统完全达到规定的技术要求，在此期间的费用由投标方承担。

10 质量保证和管理

投标方应保证其提供的设备及其附件是全新的，采用的是优质材料和先进工艺，均应符合相关规定的质量、规格和性能。投标方应保证设备及其组件经过正确安装、正确操作和保养，在其寿命内运行良好，投标方应承诺设备的寿命不小于5年。

设备的质保期为现场调试投运后开始计算，投标方须在产品合理状态下、使用寿命期限内提供终身服务。

在质保期内的质量问题，投标方负责免费维修及更换。

投标方应对本设备生产的全过程严格按质量保证体系执行。

（八）商务要求：

1、免费质保期：所投产品须提供叁年的免费质保期。

2、交货时间：合同签订后，按照采购单位要求，分批次供货。每接到采购单位通知后15日内必须交货，30日完成每批次设备的安装及调试。未安装前设备保管责任由中标供应商负责。

3、付款方式：每批货物送达并初验后付本批次货款的30%，安装调试且验收合格后一个月内支付至本批次货款的70%，投运3个月后达到我方要求的技术性能后付至本批次货款的90%。预留总货款的10%于质保期满、无质量问题后一个月内一次性无息付清。

4、履约验收：

（1）成交供应商在验收之前应提供本项目验收方案并由采购方审核并确认。

（2）验收主体、时间、方式、程序及内容：成交供应商按采购人要求完成每批次供货，采购人在收到成交供应商每批次验收建议之日起7个工作日内组织相关人员对采购项目进行实质性验收。

（3）验收标准：按国家相关标准、行业通行标准及采购文件要求标准。

# 第四章	附件（响应文件格式）

##### （正、副）本

## 项目采购

## 响 应 文 件

### 项 目 名 称：

### 项 目 编 号：

### 投标人名称： 	（公章）

### 投标人地址：

### 联	系	人： 	电话：

### 投 递 日 期：   	年        月        日

###### 备注：投标人须按响应文件格式编制响应文件，根据项目特点如相关内容不够填写或不能更好描述时，投标人可自行添补（但不得实质性偏离）格式自拟。

##### 响应文件清单（样表）

| 序号 | 资料名称 | 要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

#### 说明：

#### 本表为样表，各投标人可根据采购文件要求编制，可视具体情况增删。《响应文件清单》为方便专家查找和审核。

#### “所在页码”是材料所在响应文件的页码。即：填写证明材料在响应文件中的具体位置。

#### 响应函

##### 石城县城镇建设投资经营集团有限公司：

##### 经研究，我方决定参加项目（项目编号：【CTJT-2023005】）的采购活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

##### 1.我方完全理解和接受采购文件的一切规定和要求，按规定提交响应文件(正本一份及副本一份)纸质响应文件。

##### 2.如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

##### 3.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

##### 4.我方同意按采购文件要求交纳响应保证金，遵守贵机构对本次采购项目所做的有关规定。

##### 5.我方响应文件的有效期为响应截止时间起 60 个日历天。

##### 6.我方若未成为成交供应商，贵司有权不做任何解释。

##### 7.我方与本此响应有关的一切正式通讯及往来方式如下：

##### 联 系 人：

##### 联系地址： 邮政编码： 电   话 ：

##### 传   真 ：

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人授权代表：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

#### 响应报价一览表

##### 投标单位名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 制造商名称 | 单价金额（元） | 响应报价（元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100kva无功发生器 | 13 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50kva无功发生器 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 响应总报价（大写）： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:

1、请各响应供应商自行保留详细报价表一份，以便最终报价使用。

2、二次报价（最终报价）按四舍五入保留小数点后两位。

3、响应供应商的二次报价（最终报价）不能超过预算最高上限，否则，作无效响应。

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人或授权代表：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

#### 技术及商务条款响应/偏离表

##### 投标单位名称: 	项目编号:

| 序号 | 谈判文件条款号 | 谈判文件的条款 | 响应实际响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |
|  |  | 谈判文件中要求的其他商务要求 | 完全响应 | 无偏离 |  |

##### 说明：对“偏离情况”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指优于采购文件所规定要求;负偏离是指低于采购文件所规定的要求。

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人或授权委托人：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

营业执照（副本）、税务登记证和机构代码证

（营业执照、税务登记证、机构代码证多证合一的提供多证合一证件）

说明：应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；

法定代表人授权书（见格式）

#### 法定代表人身份证明书

##### 姓名：      性别：     年龄：

##### 身份证号：        职务：

##### 上述人员系                公司的法定代表人，参加 石城县城镇建设投资经营集团有限公司 组织的项目（项目编号：             ）的采购活动；签署上述采购活动过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务。

##### 特此证明。

##### （此处打印或附贴法定代表人身份证复印件）

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人或授权代表：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

##### 特别说明：

##### 法定代表人参加本项目投标的，仅须出具此证明书，无须提供《法定代表人委托授权书》。

##### 法定代表人证明书须加盖投标单位公章，否则评标委员会有权拒绝其投标。

#### 法定代表人授权委托书

##### 本授权委托书声明：

##### （姓名） 系 （投标单位名称）   法定代表人，现授权委托（姓名、职务或职 称 ）为我单位本次项目的授权代表（身份证号：                    ）。授权代表在参加石城县城镇建设投资经营集团有限公司组织的项目（项目编号：           ）采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

##### 授权代表无权转让委托权。特此委托。

##### （此处打印或附贴授权代表人身份证复印件）

##### 授权代表姓名：	性 别：	年 龄：

##### 单	位：	部 门：	职 务：

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人或授权代表：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

##### 特别说明：

##### 1.授权委托人参加本项目投标的，仅须出具此授权委托书及身份证原件。

##### 2.法定代表人必须签字或印章，并加盖投标人公章，否则评标委员会有权拒绝其响应。

响应供应商关于无重大违法记录书面声明函

（格式）

致：石城县城镇建设投资经营集团有限公司

我公司郑重声明在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（包括财政部门作出的处理，如列入不良行为记录名单或在一至三年内禁止参加采购活动等情形）的重大违法记录。

若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。

特此声明。

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人或授权代表：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

交纳投标保证金的银行凭证（格式）

致：石城县城镇建设投资经营集团有限公司

（投标单位全称) 参加贵方组织的，项目编号为           的招标活动。按竞争性谈判文件的规定，已缴交人民币（大写）  　    　  元的投标保证金。

##### 投标单位全称：（加盖公章）

##### 投标单位法定代表人或授权代表：（签字或印章）

##### 日 期：	年	月	日

粘贴转账银行凭证（复印件）

注：采购人将依据此凭证信息退还投标保证金。